## Slide 1: Энергоэффективные технологии распределения электроэнергии
Семинар по
«Программе энергоэффективности в Российской промышленности»
3 апреля 2012 г.
г. Волгоград
InTechLab

## Slide 2: О фирме
ЗАО «Лаборатория индустриальных технологий» расположено в г. Волгоград и работает на рынке с 1997 года.
Принцип работы – предлагать заказчикам решения «под ключ», то есть, начиная с предварительного обследования и постановки задачи, с последующей разработкой проекта и внедрение.
ЗАО «Лаборатория индустриальных технологий» является членом Некоммерческого партнерства «Объединение организаций, осуществляющих подготовку проектной документации энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОПРОЕКТ»
С момента основания и по настоящий день, мы стремимся предлагать заказчикам самые новые и эффективные решения. Например, мы впервые в регионе построили кабельную линию с изоляцией из сшитого полиэтилена, первую ВЛ 0,4 кВ с проводом СИП «Торсада», первую АСКУЭ ФОРЭМ на базе микропроцессорных счетчиков, первый проект релейной микропроцессорной защиты подстанции 110/6 кВ с использованием протокола МЭК 61850.
Среди заказчиков— сетевые предприятия и крупные промышленные предприятия, такие как «Волгоградэнерго» — филиал ОАО «МРСК», ОАО «Газпром», ОАО «РЖД», ОАО «СИБУР», ОАО «РУСАЛ» ОАО «Волжский трубный завод», предприятия холдинга «ЛУКОЙЛ» и многие другие.

## Slide 3: О руководителе
Член IEEE (The Institute of Electrical and Electronic Engineers) с 1999 г.
Стажировка в учебном центре GE Energy Services, курс “Distribution Equipment and Application” (Скенектади, США), 2001 г.;
Стажировка по Программе Центра гражданских инициатив «Эффективное производство» (штат Вайоминг, США), 2000 г.
Участие в конференциях: ESMO 2000 (Монреаль, Канада), IEEE T&D 2001 (Атланта, США).

## Slide 5: Кто виноват?

## Slide 6: Что делать?
Обоснованный выбор проводников
Приближение потребителя к источнику
Компенсация реактивной мощности
Увеличение напряжения

## Slide 7: Уровни напряжения
Высокое (HV) | Передача | 110 — 220 — 330 — 550 — 750 — 1150 кВ
Среднее (MV) | Распределение | 3 — 6 — 10 — 15 — 20 — 35 — 66 кВ
Низкое (LV) | Использование | 127 — 220 — 380 — 660 — 1140 В

## Slide 8: Сравнение сетей
Сети городов и поселений
Сети предприятий
Значительная протяженность и разветвленность
Электроэнергия распределяется множеству мелких потребителей
Малая протяженность
Большая мощность
Наличие мощных сосредоточенных нагрузок
Специфические нагрузки (нелинейные, несимметричные и др.)

## Slide 9: Типичная схема промпредприятия

## Slide 10: Оптимальное напряжение двигателя

## Slide 11: Компромисс или оптимизация?
6 кВ + 380 В
Выбор для каждой задачи
Напряжение 6 кВ пригодно и для распределения, и для питания двигателей
Высокие потери в сетях и слишком высоко для большинства двигателей
Затруднено внедрение приводов с ЧР и ПП
Высокие токи К.З. и большие сечения кабелей
Для распределение может быть выбрано более высокое напряжение (например 20 кВ)
Для питания двигателей применяет оптимальное напряжение для каждого диапазона мощности
Более сложная структура сети, но при этом минимизируются потери в каждом сегменте

## Slide 12: Перспективное напряжение – 20 кВ
Напряжение 20 кВ имеет некоторые принципиальные преимущества перед 10 и 35 кВ. Его легче применить во внутрицеховых сетях, чем напряжение 35 кВ, для этого потребуются более легкие и дешевые аппараты и кабели, чем при 35 кВ. При использовании напряжения 20 кВ снижаются годовые расходы по сравнению с применением напряжения 10 кВ за счет уменьшения потерь электроэнергии в сетях, трансформаторах и другом электрооборудовании, уменьшаются токи короткого замыкания, несколько облегчается питание отдельных удаленных потребителей как самого предприятия, так и ближайшего района. Однако несмотря на это, напряжение 20 кВ не находит применения на промышленных предприятиях <…>
Ермилов А. А., Электроснабжение промышленных предприятий. Москва, 1977.

## Slide 13: Сравнение потерь в сетях 6 и 20 кВ

## Slide 14: Оптимальная схема

## Slide 15: Частотный привод
Главный вопрос – что делать с двигателями 6 кВ?

## Slide 16: 3 кВ – возможно ли?
ГОСТ 29322-92 (МЭК 38-83) «Стандартные напряжения»
ГОСТ 721-77 (СТ СЭВ 779-77) «Номинальные напряжения свыше 1000 В»
Серия 1 |  |  | Серия 2 | 
Наибольшее напряжение для оборудования, кВ | Номинальное напряжение сети, кВ |  | Наибольшее напряжение для оборудования, кВ | Номинальное напряжение сети, кВ
3,6* | 3,3* | 3* | 4,40* | 4,16*
7,2* | 6,6* | 6* | — | —
12 | 11 | 10 | — | —
— | — | — | 13,2** | 12,47**
— | — | — | 13,97** | 13,2**
— | — | — | 14,52* | 13,8*
(17,5) | — | (15) | — | —
24 | 22 | 20 | — | —
— | — | — | 26,4** | 24,94**
36*** | 35*** | — | — | —
— | — | — | 36,5** | 34,5**
40,5*** | — | 35*** | — | —
Номинальные междуфазные напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наибольшее рабочее напряжение электрооборудования
Сети и приемники | Генераторы и синхронные компенсаторы | Трансформаторы и автотрансформаторы без РПН |  |  |  |  |  | Трансформаторы и автотрансформаторы с РПН |  |  |  |  |  | 
 |  | первичные обмотки |  |  | вторичные обмотки |  |  | первичные обмотки |  |  | вторичные обмотки |  |  | 
(6) | (6,3) | (6) | или | (6,3)* | (6,3) | или | (6,6) | (6) | или | (6,3)* | (6,3) | или | (6,6) | (7,2)
10 | 10,5 | 10 | или | 10,5* | 10,5 | или | 11,0 | 10 | или | 10,5* | 10,5 | или | 11,0 | 12,0
20 | 21,0 | 20 |  | - | - |  | 22,0 | 20 | или | 21,0* | - |  | 22,0 | 24,0
35 | - | 35 |  | - | 38,5 |  | - | 35 | или | 36,75 | - |  | 38,5 | 40,5

## Slide 17: Пример расчета потерь внутрицеховой сети

## Slide 18: Перемещаем ТП на 100 м…

## Slide 19: Последний параметр формулы
В настоящее время тариф на реактивную мощность отсутствует но может быть введен
Энергосистемы нормируют коэффициент мощности на только на границе раздела
Компенсация на среднем напряжении дешевле но малоэффективна с точки зрения снижения потерь

## Slide 20: Выводы
Напряжение 6 кВ неэффективно в качестве распределительного и ограничено целесообразно для питания мощных двигателей
Напряжение 20 кВ является оптимальным и экономически выгодным в качестве распределительного;
При отсутствии двигателей мощностью более 355 кВт в качестве внутрицехового целесообразно применять сеть 380/220 В и двигатели на данное напряжение;
При наличии двигателей мощностью 100…630 кВт (в крайнем случае до 1 МВт) или электотехнологических нагрузок необходимо рассмотреть вариант устройства сети 660/380 В; при желании оснастить двигатели ЧР или ПП данное решение будет оправданным.
Напряжение 6 кВ целесообразно применять для питания двигателей мощностью более 1 МВт при прямом пуске и более 3 МВт – при использовании ЧР или ПП.
При значительном количестве двигателей 450 кВт…3 МВт и желании использовать ЧР и ПП следует принять во внимание вариант напряжения 3 кВ.
Необходимо оптимизировать расположение ТП в пределах цеха, в том числе применять трансформаторы пригодные для установки непосредственно в цеху.
Компенсация реактивной мощности экономически эффективна при максимальном приближении к нагрузке.
Рекомендуется производить проверку проводников по экономической плотности тока.

## Slide 21: Экономические аспекты
Необходимо принимать во внимание что срок службы электрооборудования составляет 30…50 лет и экономический эффект необходимо рассчитывать на этом сроке.
Большинство предприятий построены как раз 30-50 лет назад и электроборудование полностью амортизировано и морально устарело, и в любом случае подлежит замене.
Восстановление сети 6 кВ обойдется дороже (за счет большего сечения проводников, необходимости ограничения тока К.З. и более сложной схемы сети) и при этом останется неэффективной.
Оптимальный вариант – строительство новой сети 20 кВ и постепенный перевод нагрузок; при этом сеть 6 кВ остается в эксплуатации и может поддерживаться в работоспособном состоянии с минимальными затратами до завершения реконструкции.
Что же делать в условиях существующего предприятия?

## Slide 22: Переходная схема

## Slide 23: Пример
Орошаемое земледелие, хранение и переработка овощей, животноводство
Объем инвестиций – 3 млрд.р
Занимаемая площадь – 1500 га
Потребляемая мощность – около 30 МВт
Расстояния – порядка 20 км

## Slide 24: Спасибо за внимание
InTechLab